## 强度记录
第 1 页 共 1 页
JJ0501a
水泥混凝土抗压强度试验检测记录表(立方体)
试验室名称： |  | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [7 empty] | 记录编号：JL-2017-SHY-003
工程部位/用途 |  |  | 尚义一号水库大桥0a-1#桩基 | [5 empty] | 委托/任务编号 |  | /
试验依据 |  |  | JTG E30-2005 | [5 empty] | 样品编号 |  | YP-2017-SHY-003 |  |  |  | 15
样品描述 |  |  | 表面无外观缺陷 | [5 empty] | 样品名称 |  | 水泥混凝土立方体试件
试验条件 |  |  | 温度： 相对湿度： | [5 empty] | 试验日期 |  | 2017/11/24-2017/12/22
主要仪器设备 及编号 |  |  | 压力试验机（LX-03）、钢直尺（LX-09）等
混凝土种类 |  |  | 非泵混凝土
试件编号 | 设计强度(MPa) |  | 成型时间 | 龄期(d) | 试件尺寸(mm) |  |  |  | 承压面积A (mm2) | 破坏荷载F (kN) | 抗压强度测值(MPa) | 抗压强度测定值(MPa) | 换算成标准试件抗压强度值(MPa) | 养护方式
[5 empty] | 上受压面 |  | 下受压面 | [9 empty] | 随标号变 | 标准差变
[5 empty] | 长 | 宽 | 长 | 宽 | [8 empty] | 880 | 80
YP-2017-SHY-003-1 | 35 |  | 2017.11.24 | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 939.19 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 标准养护 | 41.742 | 41.633 | 916.44
YP-2017-SHY-003-2 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 935.32 | 41.6 |  |  |  | 41.57 |  | 957.39
YP-2017-SHY-003-3 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 937.1 | 41.6 |  |  |  | 41.649 |  | 939.56
YP-2017-SHY-003-4 | 35 |  | 2017.11.24 | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 889 | 39.5 | 40.1 | 40.1 | 标准养护 | 39.511 | 40.1 | 936.07
YP-2017-SHY-003-5 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 895.37 | 39.8 |  |  |  | 39.794 |  | 951.47
YP-2017-SHY-003-6 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 923.17 | 41 |  |  |  | 41.03 |  | 935.46
YP-2017-SHY-003-7 | 35 |  | 2017.11.24 | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 939.03 | 41.7 | 40.9 | 40.9 | 标准养护 | 41.735 | 40.933 | 958.38
YP-2017-SHY-003-8 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 920.25 | 40.9 |  |  |  | 40.9 |  | 918.63
YP-2017-SHY-003-9 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 903.81 | 40.2 |  |  |  | 40.169 |  | 957.91
/ | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 注意核对左侧数值修约 | 注意核对左侧数值修约 | 粘贴为数值到左侧
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
备注 |  |  | /
试验： 复核： 日期： 年 月 日

## 空1
第 页 共 页
JJ0501a
水泥混凝土抗压强度试验检测记录表(立方体)
试验室名称： | [8 empty] | 记录编号：
工程部位/用途 | [7 empty] | 委托/任务编号
试验依据 | [7 empty] | 样品编号
样品描述 | [7 empty] | 样品名称
试验条件 | [7 empty] | 试验日期
主要仪器设备 及编号
混凝土种类
试件编号 | 设计强度(MPa) | 成型时间 | 龄期(d) | 试件尺寸(mm) |  |  |  | 承压面积A (mm2) | 破坏荷载F (kN) | 抗压强度测值(MPa) | 抗压强度测定值(MPa) | 换算成标准试件抗压强度值(MPa) | 养护方式
|  |  |  | 上受压面 |  | 下受压面 | [9 empty] | 随标号变 | 标准差变
|  |  |  | 长 | 宽 | 长 | 宽 | [8 empty] | 950 | 80
[14 empty] | 0 | #DIV/0! | 975.63
[14 empty] | 0 |  | 963.64
[14 empty] | 0 |  | 952.48
[14 empty] | 0 | #DIV/0! | 1005.13
[14 empty] | 0 |  | 977.43
[14 empty] | 0 |  | 956.55
[14 empty] | 0 | #DIV/0! | 980.97
[14 empty] | 0 |  | 1018.7
[14 empty] | 0 |  | 971.54
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 注意核对左侧数值修约 | 注意核对左侧数值修约 | 粘贴为数值到左侧
/ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
/ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
备注 |  | /
试验： 复核： 日期： 年 月 日

## 强度报告
[16 empty] | 第 | 1 |  |  | 页 |  | 共 | 1 | 页
JB010502
水泥混凝土抗压强度试验检测报告
试验室名称： | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [9 empty] | 报告编号：BG-2017-SHY-003 | [13 empty] | 改1
委托单位/委托人 |  |  | / | [5 empty] | 委托/任务编号 |  |  |  | /
工程名称 |  |  | 溧阳至高淳高速公路工程 | [5 empty] | 样品编号 |  |  |  | YP-2017-SHY-003
工程部位/用途 |  |  | 尚义一号水库大桥0a-1#桩基 | [5 empty] | 样品名称 |  |  |  | 水泥混凝土立方体试件
样品型号规格 |  |  | 150*150*150立方体 | [5 empty] | 样品描述 |  |  |  | 表面无外观缺陷
试验依据 |  |  | JTG E30-2005 | [5 empty] | 判定依据 |  |  |  | 设计文件
主要仪器设备 及编号 |  |  | 压力试验机（LX-03）、钢直尺（LX-09）等 | [21 empty] | 35 | 注意对应修改标号
检 测 结 果
试件编号 | 检测日期 |  |  |  | 龄期(d) | 养护方式 |  | 技术指标(MPa) |  | 检测结果 |  |  |  |  | 结果判定 | [5 empty] | 备注
YP-2017-SHY-003-1 | 2017/11/24-2017/12/22 |  |  |  | 28 | 标准养护 |  | ≥35 |  | 41.7 |  |  | 41.6 |  | 符合设计要求 | [5 empty] | 118.9
YP-2017-SHY-003-2 | [9 empty] | 41.6
YP-2017-SHY-003-3 | [9 empty] | 41.6
YP-2017-SHY-003-4 | 2017/11/24-2017/12/22 |  |  |  | 28 | 标准养护 |  | ≥35 |  | 39.5 |  |  | 40.1 |  | 符合设计要求 | [5 empty] | 114.6
YP-2017-SHY-003-5 | [9 empty] | 39.8
YP-2017-SHY-003-6 | [9 empty] | 41
YP-2017-SHY-003-7 | 2017/11/24-2017/12/22 |  |  |  | 28 | 标准养护 |  | ≥35 |  | 41.7 |  |  | 40.9 |  | 符合设计要求 | [5 empty] | 116.9
YP-2017-SHY-003-8 | [9 empty] | 40.9
YP-2017-SHY-003-9 | [9 empty] | 40.2
/ | / |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | [5 empty] | /
/ | [9 empty] | /
/ | [9 empty] | /
结论 |  |  |  | 经检测，该水泥混凝土28d抗压强度符合设计要求。
备 注 |  |  |  | /
报告说明 |  |  |  | 本报告结果仅适用于溧阳至高淳高速公路工程LYG-GC1标工程项目，作其他用途无效。
试验： |  | 审核： |  |  |  |  | 签发： |  | 日期： |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | （专用章）

## 轴心报告
[13 empty] | 第 |  |  | 页 |  | 共 | 页
JB010504
水泥混凝土轴心抗压强度试验检测报告(棱柱体)
试验室名称： | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [7 empty] | 报告编号：
委托单位/委托人 | [6 empty] | 委托/任务编号
工程名称 | [6 empty] | 样品编号
工程部位/用途 | [6 empty] | 样品名称
样品型号规格 | [6 empty] | 样品描述
试验依据 | [6 empty] | 判定依据
主要仪器设备及编号
检 测 结 果
养品编号 | 检测日期 |  | 龄期(d) | 养护方式 |  | 技术指标(MPa) |  | 检测结果 |  |  |  | 结果判定 |  |  |  |  | 备注
结论
备 注
报告说明
试验： |  | 审核： |  |  | 签发： |  | 日期： |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 |  |  | （专用章）

## 轴心记录
第 页 共 页
JJ0501d
水泥混凝土轴心抗压强度试验检测记录表(棱柱体)
试验室名称： |  | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [6 empty] | 记录编号：JL-2017-SHY-GC1-001
工程部位/用途 | [7 empty] | 委托/任务编号
试验依据 | [7 empty] | 样品编号
样品描述 | [7 empty] | 样品名称
试验条件 | [7 empty] | 试验日期
主要仪器设备及编号
试件编号 | 设计强度(MPa) | 成型时间 | 龄期(d) | 试件尺寸(mm) |  |  |  | 受压面积(mm2) | 极限破坏荷载F(kN) | 尺寸换算系数 | 轴心抗压强度测值(MPa) | 轴心抗压强度测定值(MPa) | 养护 方式
|  |  |  | 上受压面 |  | 下受压面
|  |  |  | 长 | 宽 | 长 | 宽
备注
试验： 复核： 日期： 年 月 日

## 弹模报告
[15 empty] | 第 |  |  | 页 |  | 共 | 页
JB010507
水泥混凝土抗压弹性模量试验检测报告(棱柱体)
试验室名称： | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [8 empty] | 报告编号：BG-2017-SHT-GC1-001
委托单位/委托人 |  |  | / |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  | /
工程名称 | [7 empty] | 样品编号
工程部位/用途 | [7 empty] | 样品名称
样品型号规格 | [7 empty] | 样品描述
试验依据 | [7 empty] | 判定依据
主要仪器设备及编号
检 测 结 果
养品编号 | 检测日期 |  |  | 龄期(d) | 养护方式 |  | 技术指标 (1×104MPa) |  | 检测结果 (1×104MPa) |  |  |  |  | 结果判定 |  |  |  |  | 备注
结论
备 注
报告说明
试验： |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  | 日期： |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | （专用章）

## 弹模记录
第 页 共 页
JJ0503
水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(棱柱体)
试验室名称： |  | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 |  |  | 记录编号：JL-2017-SHT-GC1-001
工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号
试验依据 |  |  |  | 样品编号
样品描述 |  |  |  | 样品名称
试验条件 |  |  |  | 试验日期
主要仪器设备及编号
成型时间 |  |  | 设计弹性模量(×104MPa)
龄期(d) |  |  | 养护方式
试件编号(一)
轴心抗压荷载Fkp(kN)
初荷载F0(kN) |  |  | 终荷载Fa(kN)
测量标距L(mm)
试件编号(二)
试件尺寸(mm)
试件承压面积A(mm2)
千分表编号
荷载(kN)
变形值(0.01mm) | 对中 | 读数ε
εa-ε0
平均值
| 测定 | 读数ε
εa-ε0
平均值
破坏极限荷载F(kN)
循环后轴心抗压强度fkp(Mpa)
弹性模量测值Ec (×104MPa)
弹性模量测定值Ec' (×104MPa)
备注
试验： 复核： 日期： 年 月 日